옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)

[시행 2013.8.11.] [소방방재청고시  제2013-17호, 2013.6.10., 일부개정]

【개정문】

⊙소방방재청고시 제2013-18호

옥내소화전설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 6월 10일

소방방재청장

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부개정

옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 “별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준 란 제2호”를 “별표 5 제1호나목”으로 한다.

제4조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 “호의 1”을 “호의 어느 하나”로 하고, 같은 항 제1호를 삭제하며, 같은 조 제3항 후단 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제2항제3호 또는 제4호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제4조제5항 각 호 외의 부분 단서 중 “호의 1”을 “호의 어느 하나”로 한다.

제5조제1항제9호 단서 중 “종교시설등”을 “종교시설”로, “제외한다)으로서”를 “제외한다)로서”로 하고, 같은 항 제11호 각 목 외의 부분 중 “다음”을 “다음 각 목”으로 하며, 같은 항 제12호 각 목 외의 부분 본문 중 “다음의 각목”을 “다음 각 목”으로 한다.

제5조제1항제13호 각 목 외의 부분 중 “다음”을 “다음 각 목”으로 하며, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다.

다. 내연기관의 연료량은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층이 이상은 60분) 이상 운전할 수 있는 용량일 것

제5조제4항제5호 중 “소방용기계기구의 승인 등에 관한 규칙 제31조 및 별표14 제30호에”를 “소방방재청장이 정하여 고시한「가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에”로 한다.

제6조제1항을 다음과 같이 한다.

① 배관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 배관 이음은 각 배관과 동등 이상의 성능에 적합한 배관이음쇠를 사용하고 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다.

1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것

가. 배관용 탄소강관(KS D 3507)

나. 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다.

다. 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595)

2. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 이상일 경우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562) 또는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것

제6조제2항 각 호 외의 부분 중 “각호의 1”을 “각 호의 어느 하나”로, “소방방재청장이 정하여 고시하는 성능시험기술기준에”를 “소방방재청장이 정하여 고시한「소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에”로 하고, 같은 조 제12항 전단 중 “적색으로”를 “「한국산업표준(배관계의 식별 표시,KS A 0503)」 또는 적색으로 식별이 가능하도록”으로 한다.

제6조제13항 각 호 외의 부분 전단 중 “다음  의”를 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 한다.

1. 송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등이 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것

제6조제14항 전단 중 “한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은”을 “소방방재청장이 정하여 고시한「분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한”으로 한다.

제7조제1항제3호 각 목 외의 부분 중 “제1호 및”을 “제1호와”로 하고, 같은 조 제3항제2호 본문 중 “시동”을 “기동”으로 하며, 같은 호 단서 중 “시동표시”를 “기동표시”로 한다.

제8조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “호의 1”을 “호의 어느 하나”로 하고, 같은 항 제1호 중 “지하층을 제외한 층수”를 “층수”로 하며, 같은 항 제2호 단서를 삭제한다.

제9조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “호의 1”을 “호의 어느 하나”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 단서를 삭제하며,  같은 항 제2호 중 “작동시키거나 작동을”을 “작동시키거나”로 하고, 같은 조 제3항제3호 각 목 외의 부분 전단 중 “각목”을 “각 목”으로 하며, 같은 호 각 목 외의 부분 후단 중 “호의 1”을 “호의 어느 하나”로 하고, 같은 호 나목 각 세목 외의 부분 단서 중 “다음의 1”을 “다음 각 세목의 어느 하나”로 하며, 같은 호 라목 중 “무선통신보조설비의화재안전기준(NFSC 505) 제6조”를 “「무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)」제6조”로, “별표 4 소화활동설비의 소방시설 적용기준란 제5호”를 “별표 5의 제5호마목”으로 한다.

제11조 각 호 외의 부분 중 “호의 1”을 “호의 어느 하나”로 하고, 같은 조 제1호 중 “냉장창고의”를 “냉장창고 중 온도가 영하인”으로 한다.

제14조 전단 중 “2015년 2월 14일”을 “2016년 6월 9일”로 한다.

별표 1을 다음과 같이 한다.

<img id="14290247"></img>

<img id="14290248"></img>

<img id="14290249">

배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법

(제10조제2항 관련)

┌──────────────────┬────────────────────┐

│ 사용전선의 종류                    │공    사    방    법                    │

├──────────────────┼────────────────────┤

│1. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리   │금속관·2종 금속제 가요전선관 또는      │

│올레핀 절연 전선                    │합성 수지관에 수납하여 내화구조로       │

│2. 0.6/1KV 가교 폴리에틸렌 절연 저  │된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의     │

│독성 난연 폴리올레핀 시스 전력  케  │표면으로부터 25㎜ 이상의 깊이로 매      │

│이블                                │설하여야 한다. 다만 다음 각목의 기준    │

│3. 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저독 │에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지  │

│성 난연 폴리올레핀 시스 전력용 케   │아니하다.                               │

│이블                                │ 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용    │

│4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트 │실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등    │

│레이용 난연 전력 케이블             │에 설치하는 경우                        │

│5. 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시│ 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·    │

│스 케이블                           │피트·덕트 등에 다른 설비의 배선이      │

│6. 300/500V 내열성 실리콘 고무 절   │있는 경우에는 이로 부터 15㎝ 이상       │

│연전선(180℃)                       │떨어지게 하거나 소화설비의 배선과       │

│7. 내열성 에틸렌-비닐               │이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배      │

│  아세테이트 고무 절연              │선지름(배선의 지름이 다른 경우에는      │

│  케이블                            │가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5       │

│8. 버스덕트(Bus Duct)               │배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설       │

│9.기타 전기용품안전관리법 및 전기설 │치하는 경우                             │

│비기술기준에 따라 동등 이상의 내화  │                                        │

│성능이 있다고 주무부장관이 인정하   │                                        │

│는 것                               │                                        │

├──────────────────┼────────────────────┤

│내화전선                            │케이블공사의 방법에 따라 설치하여야     │

│                                    │한다.                                   │

└──────────────────┴────────────────────┘

1. 내화배선

비고 : 내화전선의 내화성능은 버어너의 노즐에서 75㎜의 거리에서 온도가 750±5℃인 불꽃으로 3시간동안 가열한 다음 12시간 경과 후 전선 간에 허용전류용량 3A의 퓨우즈를 연결하여 내화시험 전압을 가한 경우 퓨우즈가 단선되지 아니하는 것. 또는 소방방재청장이 정하여 고시한「내화전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합할 것

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│사용전선의 종류                     │공    사    방    법                                                                                                                                                                │

├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리   │금속관·금속제 가요전선관·금속덕트또는 케이블(불연성덕트에 설치하는 경우에 한한다.) 공사방법에 따라야 한다. 다만, 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. │

│올레핀 절연 전선                    │ 가. 배선을 내화성능을 갖는 배선전용                                                                                                                                                │

│2. 0.6/1KV 가교 폴리에틸렌 절연 저  │실 또는 배선용 샤프트·피트·덕트 등                                                                                                                                                │

│독성 난연 폴리올레핀 시스 전력  케  │에 설치하는 경우                                                                                                                                                                    │

│이블                                │ 나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피                                                                                                                                              │

│3. 6/10kV 가교 폴리에틸렌 절연 저   │트·덕트 등에 다른 설비의 배선이 있                                                                                                                                                 │

│독성 난연 폴리올레핀 시스 전력용    │는 경우에는 이로부터 15㎝ 이상 떨                                                                                                                                                   │

│케이블                              │어지게 하거나 소화설비의 배선과 이                                                                                                                                                  │

│4. 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트 │웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선                                                                                                                                                  │

│레이용 난연 전력 케이블             │지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지                                                                                                                                                 │

│5. 0.6/1kV EP 고무절연 클로로프렌 시│름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의                                                                                                                                                  │

│스 케이블                           │1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을                                                                                                                                                   │

│6. 300/500V 내열성 실리콘 고무 절   │설치하는 경우                                                                                                                                                                       │

│연전선(180℃)                       │                                                                                                                                                                                    │

│7. 내열성 에틸렌-비닐               │                                                                                                                                                                                    │

│  아세테이트 고무 절연              │                                                                                                                                                                                    │

│  케이블                            │                                                                                                                                                                                    │

│8. 버스덕트(Bus Duct)               │                                                                                                                                                                                    │

│9.기타 전기용품안전관리법 및 전기설 │                                                                                                                                                                                    │

│비기술기준에 따라 동등 이상의 내    │                                                                                                                                                                                    │

│열성능이 있다고 주무부장관이 인정   │                                                                                                                                                                                    │

│하는 것                             │                                                                                                                                                                                    │

├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│내화전선·내열전선                  │케이블공사의 방법에 따라 설치하여야                                                                                                                                                 │

│                                    │한다.                                                                                                                                                                               │

└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. 내열배선

비고 : 내열전선의 내열성능은 온도가 816±10℃인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소된 길이가 180㎜ 이하이거나 가열온도의 값을 한국산업표준(KS F 2257-1)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 380℃까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로부터 150㎜ 이하일 것. 또는 소방방재청장이 정하여 고시한 「내열전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합할 것

</img>

부칙

이 기준은 고시한 날로부터 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

【개정이유】

◇ 개정(제정)이유

특정소방대상물의 규모·용도 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설 등의 종류를 재분류 하는 내용으로 「소방시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」이 개정(대통령령 제24100호, 2012. 9. 14. 공포·시행)됨에 따라 법률에서 위임된 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항을 정하고, 현행 제도운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 상위 법령 개정에 따른 조문 인용 변경(안 제2조)

1) 소방시설 적용범위 근거 본문 중 “시행령(이하 “영”이라 한다) 별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준 란 제2호”를 “시행령(이하 “영”이라 한다) 별표 5 제1호나목” 으로 표현

나. 수원에서 옥상수조(유효수량의 3분의 1 이상 확보) 설치기준 개선

1) 옥상수조를 제외하는 장소 중 해석이 모호하고 같은 높이의 건축물에 대하여 형평성에 어긋나는 “옥상이 없는 건축물” 삭제(안 제4조제2항제1호)

2) 옥상수조를 예외 없이 의무적으로 설치하도록 하는 층수가 30층 이상인 특정소방대상물 중 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우와 수원이 건축물의 지붕보다 높은 위치에 설치된 경우에는 옥상수조 설치를 제외하도록 완화(안 제4조제3항 단서 신설)

다. 가압송수장치 중 내연기관을 사용하는 경우 연료의 양은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분)이상으로 하여 기준 마련(안 제5조제1항제13호다목 신설)

라. 배관의 종류 및 표시방법 개선

1) 배관용 스테인리스강관 설치기준 마련 및 배관을 사용압력 1.2 ㎫ 기준으로 알기 쉽도록 조문을 정리함(안 제6조제1항)

2) 배관의 색상을 「한국산업표준(배관계의 식별 표시, KS A 0503)」또는 적색으로 식별이 가능하도록 표시하여 구분이 가능하도록 완화(안 제6조제12항)

마. 송수구의 설치기준을 구체적으로 개선(안 제6조제13항제1호)

바. 비상전원을 설치하여야 할 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000 ㎡인 특정소방대상물의 기준면적에서 제외하던 차고·주차장·보일러실·기계실 등은 옥내소화전을 설치하여야 하므로 단서를 삭제(안 제8조제2항제2호)

사. 방수구의 설치제외 대상 중 “냉장창고의 냉장실”을 “냉장창고 중 온도가 영하인 냉장실”로 개정(안 제11조제1호)

아. 성능인증 소방용품에 대하여 각 소방용품별 성능인증 및 기술기준에 적합한 것으로 사용하도록 함(안 제5조제4항제5호 가압수조·제6조제2항 소방용합성수지배관 및 제14항 분기배관)

자. 소방용 내화 및 내열배선의 종류를 현행 제품에 맞게 개선(안 별표 1)

차. 알기쉬운 법령 정비

1) 알기쉬운 우리말로 순화하고 명확하고 논리에 맞게 정비