스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)

[시행 2013.8.11.] [소방방재청고시  제2013-18호, 2013.6.10., 일부개정]

【개정문】

⊙소방방재청고시 제2013-18호

스프링클러설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 6월 10일

소방방재청장

스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 일부개정

스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 “별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준 란 제3호”를 “별표 5 제1호다목”으로 한다.

제3조제31호 전단 중 “컨트롤러”를 “제어장치”로 한다.

제4조제1항제1호 본문 외의 표를 다음과 같이 한다.

<img id="14289303">

┌────────────────────────────────────┬───────┐

│스프링클러설비 설치장소                                                 │기준개수      │

├─────────┬───────────┬──────────────┼───────┤

│지하층을 제외한 층│공장 또는 창고(랙크식 │특수가연물을 저장·취급하는 │30            │

│수가 10층 이하인  │창고를 포함한다)      │것                          │              │

│소방대상물        │                      ├──────────────┼───────┤

│                  │                      │그 밖의 것                  │20            │

│                  ├───────────┼──────────────┼───────┤

│                  │근린생활시설·판매시  │판매시설 또는 복합건축물    │30            │

│                  │설· 운수시설  또는 복│(판매시설이 설치되는 복합   │              │

│                  │합건축물              │건축물을 말한다)            │              │

│                  │                      ├──────────────┼───────┤

│                  │                      │그 밖의 것                  │20            │

│                  ├───────────┼──────────────┼───────┤

│                  │그 밖의 것            │헤드의 부착높이가 8m 이상인 │20            │

│                  │                      │것                          │              │

│                  │                      ├──────────────┼───────┤

│                  │                      │헤드의 부착높이가 8m 미만인 │10            │

│                  │                      │것                          │              │

├─────────┴───────────┴──────────────┼───────┤

│아파트                                                                  │10            │

├────────────────────────────────────┼───────┤

│지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 소방대상물(아파트를 제외한다)·지하  │30            │

│가 또는 지하역사                                                        │              │

├────────────────────────────────────┴───────┤

│비고 : 하나의 소방대상물이 2 이상의 "스프링클러헤드의 기준개수"란에 해당하는 때에는 기준│

│개수가 많은 난을 기준으로 한다. 다만, 각 기준개수에 해당하는 수원을 별도로 설치하는 경  │

│우에는 그러하지 아니하다.                                                               │

└────────────────────────────────────────────┘

</img>

제4조제2항제1호를 삭제하고 같은 조 제3항 후단 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 제2항제3호 또는 제4호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조제1항제7호를 다음과 같이 한다.

7. 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치할 것. 다만, 기동용수압개폐장치 중 압력챔버를 사용할 경우 그 용적은 100 L 이상의 것으로 할 것

제5조제1항제14호를 다음과 같이 한다.

14. 내연기관을 사용하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치할 것

가. 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것

나. 내연기관의 연료량은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층이 이상은 60분) 이상 운전할 수 있는 용량일 것

제5조제4항제5호 중 “「소방용기계기구의 승인 등에 관한 규칙」제31조 및 별표14 제30호에” 를 “소방방재청장이 정하여 고시한「가압수조식가압송수장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에”로 한다.

제8조제1항을 다음과 같이 한다.

① 배관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 배관 이음은 각 배관과 동등 이상의 성능에 적합한 배관이음쇠를 사용하고 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우에는 알곤용접방식에 따른다.

1. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 미만일 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 또는 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것

가. 배관용 탄소강관(KS D 3507)

나. 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다.

다. 배관용 스테인리스강관(KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595)

2. 배관 내 사용압력이 1.2 ㎫ 이상일 경우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562) 또는 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것

제8조제2항 각 호 외의 부분 중 “소방방재청장이 정하여 고시하는 성능시험기술기준”를 “소방방재청장이 정하여 고시한「소방용합성수지배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에”로 하고, 같은 조 제18항 전단 중 “적색으로”를 “「한국산업표준(배관계의 식별 표시,KS A 0503)」 또는 적색으로 식별이 가능하도록”으로 한다.

제8조제19항 중 “한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은”을 “소방방재청장이 정하여 고시한「분기배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한”으로 한다.

제9조제2항제1호 중 “동장치”를 “유수검지장치”로 하고, 같은 조 제3항제2호나목 중 “자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC 203) 제7조제1항”을 “「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」제7조제1항”으로 하며, 같은 항 제4호 전단 중 “자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC 203) 제7조”를 “「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」제7조”로 하고, 같은 호 후단 중 “자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC 203) 제7조제3항제5호·제8호”를 “「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203)」제7조제3항제5호·제8호”로 한다.

제10조제2항 단서 중 “화재조기진압용 스프링클러설비의화재안전기준(NFSC 103B)”을 “「화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)」”으로 하고, 같은 조 제3항제3호 중 “이하(스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준”을 “이하(「스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」”으로 하며, 같은 조 제8항 단서 중 “중심”을 “하단 측면 끝부분”으로 한다.

제11조제1호 중 “송수구는”을 “송수구는 소방차가 쉽게 접근할 수 있는 잘 보이는 장소에 설치하되”로 한다.

제12조제2항 단서 중 “바닥면적(포소화설비의화재안전기준(NFSC 105) 제13조제2항제2호에 따라”를 “바닥면적(「포소화설비의 화재안전기준(NFSC 105)」제13조제2항제2호에 따른”으로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “제2항에 따라”를 “제2항에 따른”으로, “소방시설용비상전원수전설비의화재안전기준(NFSC 602)”을 “「소방시설용비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)」”으로 하며, 같은 항 제8호 각 목 외의 부분 중 “설치할 것”을 “설치하고 그 부하용도별 표지를 부착하여야 한다.”로 하고, 같은 호 각 목 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 자가발전설비의 정격출력용량은 하나의 건축물에 있어서 소방부하의 설비용량을 기준으로 하고, 나목의 경우 비상부하는 국토해양부장관이 정한 건축전기설비설계기준의 수용률 범위 중 최대값 이상을 적용한다.

제12조제3항제8호가목 및 나목을 각각 다음과 같이 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다.

가. 소방전용 발전기 : 소방부하용량을 기준으로 정격출력용량을 산정하여 사용하는 발전기

나. 소방부하 겸용 발전기 : 소방 및 비상부하 겸용으로서 소방부하와 비상부하의 전원용량을 합산하여 정격출력용량을 산정하여 사용하는 발전기

다. 소방전원 보존형 발전기 : 소방 및 비상부하 겸용으로서 소방부하의 전원용량을 기준으로 정격출력용량을 산정하여 사용하는 발전기

제13조제1항제1호나목 단서를 삭제하고,  같은 조 제2항 각 호 외의 부분 단서를 삭제하며,  같은 항 제2호 전단 중 “작동시키거나 작동을”을 “작동시키거나”로 하고,  같은 조 제3항제3호나목 각 세목 외의 부분 단서 중 “다음”을 “다음 각 세목”으로 하고, 같은 호 라목 중 “무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 제6조”를 “「무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)」제6조”로, “별표 4 소화활동설비의 소방시설 적용기준란 제5호”를 “별표 5 제5호마목”으로 하며, 같은 항 제9호 중 “상호간에 동시 통화가 가능하도록”을 “상호간 연동하여 화재발생 및 제2항제1호·제3호와 제4호의 기능을 확인할 수 있도록”으로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

자가발전설비 제어반의 제어장치는 비영리 공인기관의 시험을 필한 것으로 설치하여야 한다. 다만, 소방전원 보존형 발전기의 제어장치는 다음 각 호의 기준이 포함되어야 한다.

제13조제5항제1호 중 “보존형 발전기 컨트롤러임”을 “보존형임”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “기타부하에 비상전원이”를 “비상부하에 전원이”로 하며 “상태가 표시되는 장치를 구비할”을 “상태를 확인할 수 있는 표시가 되도록 할”로 하며, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 발전기가 정격용량을 초과할 경우 비상부하는 자동적으로 차단되고, 소방부하만 공급되는 상태를 확인할 수 있는 표시가 되도록 할 것

제14조제2항 중 “옥내소화전설비의화재안전기준(NFSC 102)”을 “「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」”으로 한다.

제15조제1항중 제9호를 삭제하고 제15호를 다음과 같이 신설한다.

15. 「건축법 시행령」제46조제4항에 따른 공동주택 중 아파트의 대피공간

제18조 전단 중 “2015년 2월 14일”을 “2016년 6월 9일”로 한다.

부칙

이 기준은 고시한 날로부터 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

【개정이유】

◇ 개정(제정)이유

특정소방대상물의 규모·용도 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설 등의 종류를 재분류 하는 내용으로 「소방시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」이 개정(대통령령 제24100호, 2012. 9. 14. 공포·시행)됨에 따라 법률에서 위임된 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항을 정하고, 현행 제도운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 상위 법령 개정에 따른 조문 인용 변경(안 제2조)

1) 소방시설 적용범위 근거 본문 중 “시행령(이하 “영”이라 한다) 별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준 란 제3호”를 “시행령(이하 “영”이라 한다) 별표 5 제1호다목” 으로 표현

나. 비상전원 중 자가발전설비 및 소방전원 보존형 발전기의 설치기준 개선

1) 소방전원 보존형 발전기에 설치하는 “컨트롤러”를 “제어장치”로 하여 알기 쉬운 우리말로 용어를 정리 함(안 제3조제31호)

2) 자가발전설비의 종류를 알기 쉽도록 조문을 정리함(안 제12조제3항제8호)

3) 자가발전설비 제어반의 제어장치는 비영리 공인기관의 시험을 필한 것으로 하고, 소방전원 보존형 발전기의 제어장치를 설치할 경우 표시기준을 개선함(안 제13조제5항)

다. 상위 법령 개정에 따라 수원산정 시 스프링클러헤드의 기준개수를 정하는 특정소방대상물의 용도 중 “판매시설 및 영업시설”을 “판매시설·운수시설”로 하고, “슈퍼마켓·도매시장·소매시장”을 “판매시설”로 함(안 제4조제1항 표)

라. 수원에서 옥상수조(유효수량의 3분의 1 이상 확보) 설치기준 개선

1) 옥상수조를 제외하는 장소 중 해석이 모호하고 같은 높이의 건축물에 대하여 형평성에 어긋나는 “옥상이 없는 건축물” 삭제(안 제4조제2항제1호)

2) 옥상수조를 예외 없이 의무적으로 설치하도록 하는 층수가 30층 이상인 특정소방대상물 중 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우와 수원이 건축물의 지붕보다 높은 위치에 설치된 경우에는 옥상수조 설치를 제외하도록 완화(안 제4조제3항 단서 신설)

※ 옥내소화전설비 개정(안)과 통일성을 기함

마. 기동장치는 기동용수압개폐장치 외에 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치 가능하도록 함(안 제5조제1항제7호)

바. 가압송수장치 중 내연기관을 사용하는 경우 연료의 양은 펌프를 20분(층수가 30층 이상 49층 이하는 40분, 50층 이상은 60분)이상으로 하여 기준 마련(안 제5조제1항제14호)

※ 옥내소화전설비 개정(안)과 통일성을 기함

사. 배관의 종류 및 표시방법 개선

1) 배관용 스테인레스강관 설치기준 마련 및 배관을 사용압력 1.2 ㎫ 기준으로 알기 쉽도록 조문을 정리함(안 제8조제1항)

2) 배관의 색상을 「한국산업표준(배관계의 식별 표시, KS A 0503)」또는 적색으로 식별이 가능하도록 표시하여 구분이 가능하도록 완화(안 제8조제18항)

※ 옥내소화전설비 개정(안)과 통일성을 기함

아. 송수구의 설치기준을 구체적으로 개선(안 제11조제1호)

※ 옥내소화전설비 개정(안)과 통일성을 기함

자. 감시제어반의 설치기준 개선

1) 감시제어반과 동력제어반을 구분하여 설치하여야 할 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000 ㎡인 특정소방대상물의 기준면적에서 제외하던 차고·주차장·보일러실·기계실·전기실등을 기준면적에 포함함(안 제13조제1항제1호)

2) 감시제어반과 자동화재탐지설비의 수신기가 별도로 설치될 경우 상호간 연동하여 화재발생 및 펌프의 작동여부와 전원의 공급여부 및 수원의 상태를 확인할 수 있도록 함(안 제13조제3항제9호)

차. 스프링클러설비의 헤드 설치 제외장소 중 “아파트의 세대별로 설치된 보일러실로서 환기구를 제외한 부분이 방화구획된 보일러실”의 경우를 삭제하고, 공동주택의 발코니에 설치된 대피공간에 대하여 설치를 아니할 수 있도록 함(안 제15조제1항)

카. 성능인증 소방용품에 대하여 각 소방용품별 성능인증 및 기술기준에 적합한 것으로 사용하도록 함(안 제5조제4항제5호 가압수조·제8조제2항 소방용합성수지배관 및 제19항 분기배관)

타. 알기쉬운 법령 정비

1) 알기쉬운 우리말로 순화하고 명확하고 논리에 맞게 정비