비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)

[시행 2013.10.4.] [소방방재청고시  제2013-54호, 2013.9.3., 일부개정]

【개정문】

⊙소방방재청고시 제2013-54호

비상콘센트설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 9월 3일

소방방재청장

비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)

비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 중 “별표 4 소화활동설비의 소방시설 적용기준 란 제4호”를 “별표 5 제5호라목”으로 한다.

제3조제3호 중 “넘고 7,000V”를 “초과하고, 7 kV”로 하고, 같은 조 제4호를 다음과 같이 한다.

4. “특고압”이란 7 kV를 초과하는 것을 말한다.

제4조제1항제1호 중 “특별고압수전 또는 고압수전인”을 “고압수전 또는 특고압수전인”으로 하고, 같은 항 제2호 본문 중 “바닥면적(차고·주차장·보일러실·기계실 또는 전기실의 바닥면적을 제외한다)”을 “바닥면적”으로 하며, 같은 조 제2항제1호를 다음과 같이 한다.

1. 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 kVA 이상인 것으로 할 것.

제4조제2항제4호 중 “각층”을 “각 층”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “3상교류 380V의 것은 접지형3극 플러그접속기(KS C 8305)를 단상교류 220V의 것에 있어서는 접지형2극 플러그접속기(KS C 8305)를”를 “접지형2극 플러그접속기(KS C 8305)를”로 한다.

제8조 중 “2015년 8월 19일”을 “2016년 9월 2일”로 한다.

부칙

이 고시는 발령 후 1개월이 경과한 날부터 시행한다.